## CJE
|  |  | 17SEER 12K 115V CO | 17SEER 12K CO | 17SEER 18K CO | 17SEER 24K CO
Indoor |  |  | CJE12CA(I) | CJE12CD(I) | CJE18CD(I) | CJE24CD (I)
Outdoor |  |  | CJE12CA(O) | CJE12CD(O) | CJE18CD(O) | CJE24CD(O)
Power supply |  | Ph-V-Hz | 115V,1Ph,60Hz | 208-230V,1Ph,60Hz | 208-230V,1Ph,60Hz | 208-230V,1Ph,60Hz
Cooling | Capacity | Btu/h | 12000 | 12000 | 18000 | 23000
| Input | W | 1220 | 1275 | 1835 | 2450
| Rated current | A | 14 | 7.5 | 8.6 | 11
| SEER | Btu/w | 17 | 17 | 16 | 17
MINIMUM CIRCUIT AMPACITY |  | A | 17 | 9.5 | 13 | 18
MAX.FUSE |  | A | 25 | 20 | 20 | 25
Indoor air flow |  | m3/h | 600 | 550 | 750 | 1050
Indoor air flow |  | CFM | 352.9412 | 323.5294 | 441.1765 | 617.6471
Indoor noise level |  | dB(A) | 42 | 42 | 45 | 51
Indoor unit | Dimension(W*D*H) | mm | 881×294×194 | 792×292×201 | 940×316×224 | 1132×330×332
| Dimension(W*D*H) | inch | 11.466x11.466x7.566 | 11.388x11.388x7.839 | 12.324x12.324x8.736 | 12.87x12.87x12.948
| Packing (W*D*H) | mm | 965×370×282 | 880×370×290 | 1010×385×307 | 1210×400×327
| Packing (W*D*H) | inch | 37.635x14.43x10.998 | 34.32x14.43x11.31 | 39.39x15.015x11.973 | 47.19x15.6x12.753
| Net weight | Kg | 10 | 7.5 | 13 | 13.5
| Gross weight | Kg | 13.2 | 10.3 | 16 | 16.4
| Net weight | lbs. | 22 | 16.5 | 28.6 | 29.7
| Gross weight | lbs. | 29.04 | 22.66 | 35.2 | 36.08
Outdoor air flow |  | m3/h | 2000 | 2000 | 2300 | 2800
Outdoor air flow |  | CFM | 1176.4706 | 1176.4706 | 1352.9412 | 1647.0588
Outdoor noise level |  | dB(A) | 51 | 51 | 56 | 60
Outdoor unit | Dimension(W*D*H) | mm | 730×545×285 | 730×545×285 | 800×545×315 | 825×655×310
| Dimension(W*D*H) | inch | 28.5x21.3x11.1 | 28.5x21.3x11.1 | 31.2x21.3x12.3 | 32.2x25.5x12.1
| Packing (W*D*H) | mm | 850×620×370 | 850×620×370 | 920×620×400 | 945×725×435
| Packing (W*D*H) | inch | 33.15x24.18x14.43 | 33.15x24.18x14.43 | 35.88x24.18x15.6 | 36.855x28.275x16.965
| Net weight | Kg | 25 | 25.5 | 32 | 40
| Gross weight | Kg | 28 | 28.5 | 35 | 43.5
| Net weight | lbs. | 55 | 56.1 | 70.4 | 88
| Gross weight | lbs. | 61.6 | 62.7 | 77 | 95.7
Refrigerant type |  | oz(R410A) | 28.7 | 28 | 38.5 | 49.7
Refrigerant precharge |  | ft | 25 | 25 | 25 | 25
Additional charge for each ft |  | oz | 0.21 | 0.21 | 0.32 | 0.32
Design pressure |  | PSIG | 602 / 167 | 602 / 167 | 602 / 167 | 602 / 167
Refrigerant piping | Liquid side/ Gas side | mm(inch) | Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2") | Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2") | Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2") | Φ6.35/Φ15.9(1/4"/5/8")
| Max. refrigerant pipe length | m | 20 | 20 | 20 | 25
| Max. refrigerant pipe length | ft | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 82
| Max. difference in level | m | 10 | 10 | 10 | 15
| Max. difference in level | ft | 65.62 | 32.8 | 65.62 | 65.62
temperature | Indoor(cooling) | ℃/℉ | 16-32℃/61-91℉ | 16-32℃/61-91℉ | 16-32℃/61-91℉ | 16-32℃/61-91℉
| Outdoor(cooling) | ℃/℉ | 0-48℃/32-119℉ | 0-48℃/32-119℉ | 0-48℃/32-119℉ | 0-48℃/32-119℉

## CKB
|  |  | 20SEER 12K | 20SEER 18K | 20SEER 24K
Indoor |  |  | CKB12CD/CBP12CD (I) | CKB18CD/CBP18CD(I) | CKB24CD/CBP24CD(I)
Outdoor |  |  | CKB12CD/CBP12CD (O) | CKB18CD/CBP18CD(O) | CKB24CD/CBP24CD(O)
Power supply |  | Ph-V-Hz | 208-230V,1Ph,60Hz | 208-230V,1Ph,60Hz | 208-230V,1Ph,60Hz
Cooling | Capacity | Btu/h | 11000 | 17000 | 22000
| Input | W | 1080 | 1645 | 1980
| Rated current | A | 5.1 | 7 | 9.5
| SEER | Btu/w | 20 | 20 | 20
MINIMUM CIRCUIT AMPACITY |  | A | 9.5 | 11 | 12.9
MAX.FUSE |  | A | 15 | 20 | 25
Indoor air flow |  | m3/h | 650 | 850 | 1300
Indoor air flow |  | CFM | 382.3529 | 500 | 764.7059
Indoor noise level |  | dB(A) | 42 | 47 | 51
Indoor unit | Dimension(W*D*H) | mm | 881×294×194 | 940×316×224 | 1132×330×332
| Dimension(W*D*H) | inch | 34.359x11.466x7.566 | 12.324x12.324x8.736 | 12.87x12.87x12.948
| Packing (W*D*H) | mm | 965×370×282 | 1010×385×307 | 1210×400×327
| Packing (W*D*H) | inch | 37.635x14.43x10.998 | 39.39x15.015x11.973 | 47.19x15.6x12.753
| Net weight | Kg | 10 | 11.5 | 13
| Gross weight | Kg | 13 | 13 | 17
| Net weight | lbs. | 22 | 25.3 | 28.6
| Gross weight | lbs. | 28.6 | 28.6 | 37.4
Outdoor air flow |  | m3/h | 2000 | 2300 | 3750
Outdoor air flow |  | CFM | 1176.4706 | 1352.9412 | 2205.8824
Outdoor noise level |  | dB(A) | 52 | 53 | 56
Outdoor unit | Dimension(W*D*H) | mm | 730×545×285 | 800×545×315 | 900×700×350
| Dimension(W*D*H) | inch | 28.5x21.3x11.1 | 31.2x21.3x12.3 | 35.1x27.3x13.7
| Packing (W*D*H) | mm | 850×620×370 | 920×620×400 | 1020×770×430
| Packing (W*D*H) | inch | 33.15x24.18x14.43 | 35.88x24.18x15.6 | 39.78x30.03x16.77
| Net weight | Kg | 26 | 31.5 | 48
| Gross weight | Kg | 29 | 34.5 | 51.5
| Net weight | lbs. | 57.2 | 69.3 | 105.6
| Gross weight | lbs. | 63.8 | 75.9 | 113.3
Refrigerant type |  | oz(R410A) | 28.7 | 35 | 54.95
Refrigerant precharge |  | ft | 25 | 25 | 25
Additional charge for each ft |  | oz | 0.21 | 0.32 | 0.32
Design pressure |  | PSIG | 602 / 167 | 602 / 167 | 602 / 167
Refrigerant piping | Liquid side/ Gas side | mm(inch) | Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2") | Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2") | Φ6.35/Φ15.9(1/4"/5/8")
| Max. refrigerant pipe length | m | 20 | 20 | 25
| Max. refrigerant pipe length | ft | 65.6 | 65.6 | 82
| Max. difference in level | m | 10 | 10 | 20
| Max. difference in level | ft | 32.8 | 65.62 | 65.62
temperature | Indoor(cooling) | ℃/℉ | 16-32℃/61-91℉ | 16-32℃/61-91℉ | 16-32℃/61-91℉
| Outdoor(cooling) | ℃/℉ | 0-48℃/32-119℉ | 0-48℃/32-119℉ | 0-48℃/32-119℉

## CBP
|  |  | 20SEER 12K | 20SEER 18K | 20SEER 24K
Indoor |  |  | CBP12CD/CBP12CD (I) | CBP18CD/CBP18CD(I) | CBP24CD/CBP24CD(I)
Outdoor |  |  | CBP12CD/CBP12CD (O) | CBP18CD/CBP18CD(O) | CBP24CD/CBP24CD(O)
Power supply |  | Ph-V-Hz | 208-230V,1Ph,60Hz | 208-230V,1Ph,60Hz | 208-230V,1Ph,60Hz
Cooling | Capacity | Btu/h | 11000 | 17000 | 22000
| Input | W | 1080 | 1645 | 1980
| Rated current | A | 5.1 | 7 | 9.5
| SEER | Btu/w | 20 | 20 | 20
MINIMUM CIRCUIT AMPACITY |  | A | 9.5 | 11 | 12.9
MAX.FUSE |  | A | 15 | 20 | 25
Indoor air flow |  | m3/h | 650 | 850 | 1300
Indoor air flow |  | CFM | 382.3529 | 500 | 764.7059
Indoor noise level |  | dB(A) | 42 | 47 | 51
Indoor unit | Dimension(W*D*H) | mm | 881×294×194 | 940×316×224 | 1132×330×332
| Dimension(W*D*H) | inch | 34.359x11.466x7.566 | 12.324x12.324x8.736 | 12.87x12.87x12.948
| Packing (W*D*H) | mm | 965×370×282 | 1010×385×307 | 1210×400×327
| Packing (W*D*H) | inch | 37.635x14.43x10.998 | 39.39x15.015x11.973 | 47.19x15.6x12.753
| Net weight | Kg | 10 | 11.5 | 13
| Gross weight | Kg | 13 | 13 | 17
| Net weight | lbs. | 22 | 25.3 | 28.6
| Gross weight | lbs. | 28.6 | 28.6 | 37.4
Outdoor air flow |  | m3/h | 2000 | 2300 | 3750
Outdoor air flow |  | CFM | 1176.4706 | 1352.9412 | 2205.8824
Outdoor noise level |  | dB(A) | 52 | 53 | 56
Outdoor unit | Dimension(W*D*H) | mm | 730×545×285 | 800×545×315 | 900×700×350
| Dimension(W*D*H) | inch | 28.5x21.3x11.1 | 31.2x21.3x12.3 | 35.1x27.3x13.7
| Packing (W*D*H) | mm | 850×620×370 | 920×620×400 | 1020×770×430
| Packing (W*D*H) | inch | 33.15x24.18x14.43 | 35.88x24.18x15.6 | 39.78x30.03x16.77
| Net weight | Kg | 26 | 31.5 | 48
| Gross weight | Kg | 29 | 34.5 | 51.5
| Net weight | lbs. | 57.2 | 69.3 | 105.6
| Gross weight | lbs. | 63.8 | 75.9 | 113.3
Refrigerant type |  | oz(R410A) | 28.7 | 35 | 54.95
Refrigerant precharge |  | ft | 25 | 25 | 25
Additional charge for each ft |  | oz | 0.21 | 0.32 | 0.32
Design pressure |  | PSIG | 602 / 167 | 602 / 167 | 602 / 167
Refrigerant piping | Liquid side/ Gas side | mm(inch) | Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2") | Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2") | Φ6.35/Φ15.9(1/4"/5/8")
| Max. refrigerant pipe length | m | 20 | 20 | 25
| Max. refrigerant pipe length | ft | 65.6 | 65.6 | 82
| Max. difference in level | m | 10 | 10 | 20
| Max. difference in level | ft | 32.8 | 65.62 | 65.62
temperature | Indoor(cooling) | ℃/℉ | 16-32℃/61-91℉ | 16-32℃/61-91℉ | 16-32℃/61-91℉
| Outdoor(cooling) | ℃/℉ | 0-48℃/32-119℉ | 0-48℃/32-119℉ | 0-48℃/32-119℉

## CHM
|  |  | 21SEER 12K | 21SEER 18K | 21SEER 24K
Indoor |  |  | CHM12CD(I) | CHM18CD(I) | CHM24CD(I)
Outdoor |  |  | CHM12CD(O) | CHM18CD(O) | CHM24CD(O)
Power supply |  | Ph-V-Hz | 208-230V,1Ph,66Hz | 208-230V,1Ph,67Hz | 208-230V,1Ph,68Hz
Cooling | Capacity | Btu/h | 12000 | 17000 | 22000
| Input | W | 1000 | 1400 | 1950
| Rated current | A | 4.44 | 6.2 | 11
| SEER | Btu/w | 21 | 21 | 21
Heating | Capacity | Btu/h | 12300 | 17200 | 23000
| Input | W | 970 | 1350 | 2050
| Rated current | A | 4.30 | 6.0 | 11.5
| HSPF | Btu/w | 11.00 | 10.00 | 11.00
MINIMUM CIRCUIT AMPACITY |  | A | 10 | 9 | 15
MAX.FUSE |  | A | 15 | 15
Indoor air flow |  | m3/h | 650 | 1050 | 1300
Indoor air flow |  | CFM | 382.3529 | 617.6471 | 764.7059
Indoor noise level |  | dB(A) | 43 | 49 | 50
Indoor unit | Dimension(W*D*H) | mm | 876x298X194 | 986x315x225 | 1121x329x231
| Dimension(W*D*H) | inch | 11.622x11.622x7.566 | 12.285x12.285x8.775 | 12.831x12.831x9.009
| Packing (W*D*H) | mm | 965×370×282 | 1070×385×312 | 1210×400×327
| Packing (W*D*H) | inch | 37.635x14.43x10.998 | 41.73x15.015x12.168 | 47.19x15.6x12.753
| Net weight | Kg | 10 | 12 | 14
| Gross weight | Kg | 13 | 15 | 17.4
| Net weight | lbs. | 22 | 26.4 | 30.8
| Gross weight | lbs. | 28.6 | 33 | 38.28
Outdoor air flow |  | m3/h | 2000 | 3750 | 3750
Outdoor air flow |  | CFM | 1176.4706 | 2205.8824 | 2205.8824
Outdoor noise level |  | dB(A) | 51 | 57 | 59
Outdoor unit | Dimension(W*D*H) | mm | 730×545×285 | 900×700×350 | 900×700×350
| Dimension(W*D*H) | inch | 28.5x21.3x11.1 | 35.1x27.3x13.7 | 35.1x27.3x13.7
| Packing (W*D*H) | mm | 850×620×370 | 1020×770×430 | 1020×770×430
| Packing (W*D*H) | inch | 33.15x24.18x14.43 | 39.78x3.003x16.77 | 39.78x3.003x16.77
| Net weight | Kg | 29 | 49 | 49.5
| Gross weight | Kg | 32.5 | 53 | 54
| Net weight | lbs. | 63.8 | 107.8 | 108.9
| Gross weight | lbs. | 71.5 | 116.6 | 118.8
Refrigerant type |  | oz(R410A) | 38.5 | 56 | 56.7
Refrigerant precharge |  | ft | 25 | 25 | 25
Additional charge for each ft |  | oz | 0.21 | 0.32 | 0.32
Design pressure |  | PSIG | 602 / 167 | 602 / 167 | 602 / 167
Refrigerant piping | Liquid side/ Gas side | mm(inch) | Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2") | Φ6.35/Φ15.9(1/4"/5/8") | Φ6.35/Φ15.9(1/4"/5/8")
| Max. refrigerant pipe length | m | 20 | 20 | 25
| Max. refrigerant pipe length | ft | 65.6 | 65.6 | 82
| Max. difference in level | m | 10 | 10 | 15
| Max. difference in level | ft | 65.62 | 65.62 | 49.2
temperature | Indoor(cooling) | ℃/℉ | 16-32℃/61-91℉ | 16-32℃/61-91℉ | 16-32℃/61-91℉
| Outdoor(cooling) | ℃/℉ | 0-48℃/32-119℉ | 0-48℃/32-119℉ | 0-48℃/32-119℉
temperature | Indoor(HP) | ℃/℉ | 0-32℃/32-90℉ | 0-32℃/32-90℉ | 0-32℃/32-90℉
| Outdoor(HP) | ℃/℉ | -15-32℃/5-90℉ | -15-32℃/5-90℉ | -15-32℃/5-90℉

## CSA
|  |  | ON-OFF 12K 115V CO | ON-OFF 12K CO | ON-OFF 18K CO | ON-OFF 24K CO | ON-OFF 36K CO
Indoor |  |  | CSA12CA (I) | CSA12CD(I) | CSA18CD (I) | CSA24CD(I) | CSA36CD (I)
Outdoor |  |  | CSA12CA (O) | CSA12CD(O) | CSA18CD (O) | CSA24CD(O) | CSA36CD (O)
Power supply |  | Ph-V-Hz | 115V,1Ph,60Hz | 208-230V,1Ph,60Hz | 208-230V,1Ph,60Hz | 208-230V,1Ph,60Hz | 208-230V,1Ph,60Hz
Cooling | Capacity | Btu/h | 12000 | 12000 | 18000 | 24000 | 36000
| Input | W | 1180 | 1200 | 1700 | 2200 | 2400
| Rated current | A | 11 | 5.5 | 7.5 | 10 | 10.5
| EER | Btu/w | 2.8 | 2.67 | 2.88 | 2.86 | 3.04
MINIMUM CIRCUIT AMPACITY |  | A | 17 | 8 | 11 | 15 | 17
MAX.FUSE |  | A | 20 | 15 | 15 | 20 | 25
Indoor air flow |  | m3/h | 600 | 600 | 880 | 1200 | 1550
Indoor air flow |  | CFM | 352.9412 | 352.9412 | 517.6471 | 705.8824 | 911.7647
Indoor noise level |  | dB(A) | 43 | 43 | 48 | 51 | 52
Indoor unit | Dimension(W*D*H) | mm | 750×285×200 | 750×285×200 | 900×310×225 | 1082×330×233 | 1250×358×253
| Dimension(W*D*H) | inch | 11.115x11.115x7.8 | 11.115x11.115x7.8 | 12.09x12.09x8.775 | 12.87x12.87x9.087 | 13.962x13.962x9.867
| Packing (W*D*H) | mm | 820×347×277 | 820×347×277 | 970×382×302 | 1155×397×312 | 1340×445×355
| Packing (W*D*H) | inch | 31.98x13.533x10.803 | 31.98x13.533x10.803 | 37.83x13.533x11.778 | 45.045x15.483x12.168 | 52.26x15.483x13.845
| Net weight | Kg | 8 | 7.5 | 11.5 | 14.5 | 16
| Gross weight | Kg | 10 | 9.5 | 14.5 | 17.5 | 19.2
| Net weight | lbs. | 17.6 | 16.5 | 25.3 | 31.9 | 35.2
| Gross weight | lbs. | 22 | 20.9 | 31.9 | 38.5 | 42.24
Outdoor air flow |  | m3/h | 1800 | 2000 | 2300 | 2800 | 3750
Outdoor air flow |  | CFM | 1058.8235 | 1176.4706 | 1352.9412 | 1647.0588 | 2205.8824
Outdoor noise level |  | dB(A) | 52 | 52 | 56 | 59 | 60
Outdoor unit | Dimension(W*D*H) | mm | 720×545×255 | 730×545×285 | 800×545×315 | 825×655×310 | 900×700×350
| Dimension(W*D*H) | inch | 28.1x21.3x9.9 | 28.5x21.3x11.1 | 31.2x21.3x12.3 | 32.2x25.5x12.1 | 35.1x27.3x13.7
| Packing (W*D*H) | mm | 850×620×370 | 850×620×370 | 920×620×400 | 945×725×435 | 1020×770×430
| Packing (W*D*H) | inch | 33.15x24.18x14.43 | 33.15x24.18x14.43 | 35.88x24.18x15.6 | 36.855x28.275x16.965 | 36.855x30.03x16.77
| Net weight | Kg | 26 | 26 | 35 | 42.5 | 49
| Gross weight | Kg | 29 | 29 | 38 | 46 | 52.5
| Net weight | lbs. | 57.2 | 57.2 | 77 | 93.5 | 107.8
| Gross weight | lbs. | 63.8 | 63.8 | 83.6 | 101.2 | 115.5
Refrigerant type |  | oz(R410A) | 18.9 | 19.25 | 32.2 | 39.2 | 53.2
Refrigerant precharge |  | ft | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Additional charge for each ft |  | oz | 0.21 | 0.21 | 0.32 | 0.32 | 0.32
Design pressure |  | PSIG | 602 / 167 | 602 / 167 | 602 / 167 | 602 / 167 | 602 / 167
Refrigerant piping | Liquid side/ Gas side | mm(inch) | Φ6.35/Φ19.52(1/4"/3/8") | Φ6.35/Φ19.52(1/4"/3/8") | Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2") | Φ6.35/Φ15.9(1/4"/5/8") | Φ6.35/Φ15.9(1/4"/5/8")
| Max. refrigerant pipe length | m | 20 | 20 | 20 | 25 | 25
| Max. refrigerant pipe length | ft | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 82 | 82
| Max. difference in level | m | 10 | 10 | 10 | 15 | 15
| Max. difference in level | ft | 32.8 | 65.62 | 65.62 | 49.2 | 65.62
Connection wiring
Thermostat type
temperature | Indoor(cooling) | ℃/℉ | 16-32℃/61-91℉ | 16-32℃/61-91℉ | 16-32℃/61-91℉ | 16-32℃/61-91℉ | 16-32℃/61-91℉
| Outdoor(cooling) | ℃/℉ | 0-48℃/32-119℉ | 0-48℃/32-119℉ | 0-48℃/32-119℉ | 0-48℃/32-119℉ | 0-48℃/32-119℉

## CCD
|  |  | ON-OFF 12K 115V CO | ON-OFF 12K CO | ON-OFF 18K CO | ON-OFF 24K CO | ON-OFF 36K CO
Indoor |  |  | CCD12CA (I) | CCD12CD(I) | CCD18CD (I) | CCD24CD(I) | CCD36CD (I)
Outdoor |  |  | CCD12CA (O) | CCD12CD(O) | CCD18CD (O) | CCD24CD(O) | CCD36CD (O)
Power supply |  | Ph-V-Hz | 115V,1Ph,60Hz | 208-230V,1Ph,60Hz | 208-230V,1Ph,60Hz | 208-230V,1Ph,60Hz | 208-230V,1Ph,60Hz
Cooling | Capacity | Btu/h | 12000 | 12000 | 18000 | 24000 | 36000
| Input | W | 1180 | 1200 | 1700 | 2200 | 2400
| Rated current | A | 11 | 5.5 | 7.5 | 10 | 10.5
| EER | Btu/w | 2.8 | 2.67 | 2.88 | 2.86 | 3.04
MINIMUM CIRCUIT AMPACITY |  | A | 17 | 8 | 11 | 15 | 17
MAX.FUSE |  | A | 20 | 15 | 15 | 20 | 25
Indoor air flow |  | m3/h | 600 | 600 | 880 | 1200 | 1550
Indoor air flow |  | CFM | 352.9412 | 352.9412 | 517.6471 | 705.8824 | 911.7647
Indoor noise level |  | dB(A) | 43 | 43 | 48 | 51 | 52
Indoor unit | Dimension(W*D*H) | mm | 750×285×200 | 750×285×200 | 900×310×225 | 1082×330×233 | 1250×358×253
| Dimension(W*D*H) | inch | 11.115x11.115x7.8 | 11.115x11.115x7.8 | 12.09x12.09x8.775 | 12.87x12.87x9.087 | 13.962x13.962x9.867
| Packing (W*D*H) | mm | 820×347×277 | 820×347×277 | 970×382×302 | 1155×397×312 | 1340×445×355
| Packing (W*D*H) | inch | 31.98x13.533x10.803 | 31.98x13.533x10.803 | 37.83x13.533x11.778 | 45.045x15.483x12.168 | 52.26x15.483x13.845
| Net weight | Kg | 8 | 7.5 | 11.5 | 14.5 | 16
| Gross weight | Kg | 10 | 9.5 | 14.5 | 17.5 | 19.2
| Net weight | lbs. | 17.6 | 16.5 | 25.3 | 31.9 | 35.2
| Gross weight | lbs. | 22 | 20.9 | 31.9 | 38.5 | 42.24
Outdoor air flow |  | m3/h | 1800 | 2000 | 2300 | 2800 | 3750
Outdoor air flow |  | CFM | 1058.8235 | 1176.4706 | 1352.9412 | 1647.0588 | 2205.8824
Outdoor noise level |  | dB(A) | 52 | 52 | 56 | 59 | 60
Outdoor unit | Dimension(W*D*H) | mm | 720×545×255 | 730×545×285 | 800×545×315 | 825×655×310 | 900×700×350
| Dimension(W*D*H) | inch | 28.1x21.3x9.9 | 28.5x21.3x11.1 | 31.2x21.3x12.3 | 32.2x25.5x12.1 | 35.1x27.3x13.7
| Packing (W*D*H) | mm | 850×620×370 | 850×620×370 | 920×620×400 | 945×725×435 | 1020×770×430
| Packing (W*D*H) | inch | 33.15x24.18x14.43 | 33.15x24.18x14.43 | 35.88x24.18x15.6 | 36.855x28.275x16.965 | 36.855x30.03x16.77
| Net weight | Kg | 26 | 26 | 35 | 42.5 | 49
| Gross weight | Kg | 29 | 29 | 38 | 46 | 52.5
| Net weight | lbs. | 57.2 | 57.2 | 77 | 93.5 | 107.8
| Gross weight | lbs. | 63.8 | 63.8 | 83.6 | 101.2 | 115.5
Refrigerant type |  | oz(R410A) | 18.9 | 19.25 | 32.2 | 39.2 | 53.2
Refrigerant precharge |  | ft | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Additional charge for each ft |  | oz | 0.21 | 0.21 | 0.32 | 0.32 | 0.32
Design pressure |  | PSIG | 602 / 167 | 602 / 167 | 602 / 167 | 602 / 167 | 602 / 167
Refrigerant piping | Liquid side/ Gas side | mm(inch) | Φ6.35/Φ19.52(1/4"/3/8") | Φ6.35/Φ19.52(1/4"/3/8") | Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2") | Φ6.35/Φ15.9(1/4"/5/8") | Φ6.35/Φ15.9(1/4"/5/8")
| Max. refrigerant pipe length | m | 20 | 20 | 20 | 25 | 25
| Max. refrigerant pipe length | ft | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 82 | 82
| Max. difference in level | m | 10 | 10 | 10 | 15 | 15
| Max. difference in level | ft | 32.8 | 65.62 | 65.62 | 49.2 | 65.62
Connection wiring
Thermostat type
temperature | Indoor(cooling) | ℃/℉ | 16-32℃/61-91℉ | 16-32℃/61-91℉ | 16-32℃/61-91℉ | 16-32℃/61-91℉ | 16-32℃/61-91℉
| Outdoor(cooling) | ℃/℉ | 0-48℃/32-119℉ | 0-48℃/32-119℉ | 0-48℃/32-119℉ | 0-48℃/32-119℉ | 0-48℃/32-119℉

## CHA
|  |  | ON-OFF 12K (115V) HP | ON-OFF 12K HP | ON-OFF 18K HP | ON-OFF 24K HP
Indoor |  |  | CHA12CA(I) | CHA12CD(I) | CHA18CD(I) | CHA24CD(I)
Outdoor |  |  | CHA12CA(O) | CHA12CD(O) | CHA18CD(O) | CHA24CD(O)
Power supply |  | Ph-V-Hz | 115V,1Ph,60Hz | 208-230V,1Ph,60Hz | 208-230V,1Ph,61Hz | 208-230V,1Ph,62Hz
Cooling | Capacity | Btu/h | 12000 | 12000 | 18000 | 24000
| Input | W | 1150 | 1150 | 1600 | 2240
| Rated current | A | 10 | 5.1 | 7.5 | 10.3
| EER | W/W | 2.78 | 2.57 | 2.56 | 2.77
Heating | Capacity | Btu/h | 12000 | 12000 | 18000 | 24000
| Input | W | 1200 | 1200 | 1800 | 2400
| Rated current | A | 10.4 | 5.2 | 7.8 | 10.4
MINIMUM CIRCUIT AMPACITY |  | A | 16 | 7.9 | 13 | 15
MAX.FUSE |  | A | 20 | 15 | 20 | 20
Indoor air flow |  | m3/h | 600 | 650 | 600 | 1200
Indoor air flow |  | CFM | 352.9412 | 382.3529 | 352.9412 | 705.8824
Indoor noise level |  | dB(A) | 43 | 43 | 42 | 51
Indoor unit | Dimension(W*D*H) | mm | 750×285×200 | 750×285×200 | 837×296×205 | 1082×330×233
| Dimension(W*D*H) | inch | 11.115x11.115x7.8 | 11.115x11.115x7.8 | 11.544x11.544x7.995 | 12.87x12.87x9.087
| Packing (W*D*H) | mm | 820×347×277 | 820×347×277 | 910×360×280 | 1155×397×312
| Packing (W*D*H) | inch | 31.98x13.533x10.803 | 31.98x13.533x10.803 | 35.49x14.04x10.92 | 45.045x15.483x12.168
| Net weight | Kg | 8 | 8 | 10 | 14.5
| Gross weight | Kg | 10.4 | 10.4 | 13 | 17.8
| Net weight | lbs. | 17.6 | 17.6 | 22 | 31.9
| Gross weight | lbs. | 22.88 | 22.88 | 28.6 | 39.16
Outdoor air flow |  | m3/h | 1800 | 1800 | 2300 | 2800
Outdoor air flow |  | CFM | 1058.8235 | 1058.8235 | 1352.9412 | 1647.0588
Outdoor noise level |  | dB(A) | 51 | 52 | 56 | 58
Outdoor unit | Dimension(W*D*H) | mm | 730×545×285 | 660×500×265 | 800×545×315 | 825×655×310
| Dimension(W*D*H) | inch | 28.5x21.3x11.1 | 25.7x19.5x10.3 | 31.2x21.3x12.3 | 32.2x25.5x12.1
| Packing (W*D*H) | mm | 850×620×370 | 780×570×345 | 920×620×400 | 945×725×435
| Packing (W*D*H) | inch | 33.15x24.18x14.43 | 30.42x22.23x13.455 | 35.88x24.18x15.6 | 36.855x28.275x16.965
| Net weight | Kg | 28 | 25.5 | 36.5 | 44
| Gross weight | Kg | 31 | 28.5 | 40.5 | 48
| Net weight | lbs. | 61.6 | 56.1 | 80.3 | 96.8
| Gross weight | lbs. | 68.2 | 62.7 | 89.1 | 105.6
Refrigerant type |  | oz(R410A) | 23.8 | 19.6 | 35 | 50.75
Refrigerant precharge |  | ft | 25 | 25 | 25 | 25
Additional charge for each ft |  | oz | 0.21 | 0.21 | 0.32 | 0.32
Design pressure |  | PSIG | 602 / 167 | 602 / 167 | 602 / 167 | 602 / 167
Refrigerant piping | Liquid side/ Gas side | mm(inch) | Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2") | Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2") | Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2") | Φ6.35/Φ15.9(1/4"/5/8")
| Max. refrigerant pipe length | m | 20 | 20 | 20 | 25
| Max. refrigerant pipe length | ft | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 82
| Max. difference in level | m | 10 | 10 | 10 | 15
| Max. difference in level | ft | 32.8 | 65.62 | 65.62 | 49.2
Connection wiring
Thermostat type
temperature | Indoor(cooling) | ℃/℉ | 16-32℃/61-91℉ | 16-32℃/61-91℉ | 16-32℃/61-91℉ | 16-32℃/61-91℉
| Outdoor(cooling) | ℃/℉ | 0-48℃/32-119℉ | 0-48℃/32-119℉ | 0-48℃/32-119℉ | 0-48℃/32-119℉
temperature | Indoor(HP) | ℃/℉ | 0-32℃/32-90℉ | 0-32℃/32-90℉ | 0-32℃/32-90℉ | 0-32℃/32-90℉
| Outdoor(HP) | ℃/℉ | -7-32℃/19-90℉ | -7-32℃/19-90℉ | -7-32℃/19-90℉ | -7-32℃/19-90℉

## Sheet3 (hidden)
881 | 294 | 194 |  | 33.15 | 24.18 | 14.43 | 33.15x24.18x14.43 |  | 34.359x11.466x7.566 | 12.324x12.324x8.736 | 12.87x12.87x12.948 | 11.115x11.115x7.8 | 11.115x11.115x7.8 | 12.09x12.09x8.775 | 12.87x12.87x9.087 | 13.962x13.962x9.867 | 11.466x11.466x7.566 | 11.388x11.388x7.839 | 12.324x12.324x8.736 | 12.87x12.87x12.948 | 11.115x11.115x7.8 | 11.115x11.115x7.8 | 11.544x11.544x7.995 | 12.87x12.87x9.087 | 11.115x11.115x7.8 | 12.09x12.09x8.775 | 12.87x12.87x9.087 | 11.622x11.622x7.566 | 12.285x12.285x8.775 | 12.831x12.831x9.009
940 | 316 | 224 |  | 35.88 | 24.18 | 15.6 | 35.88x24.18x15.6
1132 | 330 | 332 |  | 39.78 | 30.03 | 16.77 | 39.78x30.03x16.77
750 | 285 | 200 |  | 33.15 | 24.18 | 14.43 | 33.15x24.18x14.43
750 | 285 | 200 |  | 33.15 | 24.18 | 14.43 | 33.15x24.18x14.43
900 | 310 | 225 |  | 35.88 | 24.18 | 15.6 | 35.88x24.18x15.6
1082 | 330 | 233 |  | 36.855 | 28.275 | 16.965 | 36.855x28.275x16.965
1250 | 358 | 253 |  | 36.855 | 30.03 | 16.77 | 36.855x30.03x16.77
881 | 294 | 194 |  | 33.15 | 24.18 | 14.43 | 33.15x24.18x14.43
792 | 292 | 201 |  | 33.15 | 24.18 | 14.43 | 33.15x24.18x14.43
940 | 316 | 224 |  | 35.88 | 24.18 | 15.6 | 35.88x24.18x15.6
1132 | 330 | 332 |  | 36.855 | 28.275 | 16.965 | 36.855x28.275x16.965
750 | 285 | 200 |  | 33.15 | 24.18 | 14.43 | 33.15x24.18x14.43
750 | 285 | 200 |  | 30.42 | 22.23 | 13.455 | 30.42x22.23x13.455
837 | 296 | 205 |  | 35.88 | 24.18 | 15.6 | 35.88x24.18x15.6
1082 | 330 | 233 |  | 36.855 | 28.275 | 16.965 | 36.855x28.275x16.965
750 | 285 | 200 |  | 33.15 | 24.18 | 14.43 | 33.15x24.18x14.43
900 | 310 | 225 |  | 39.78 | 3.003 | 16.77 | 39.78x3.003x16.77
1082 | 330 | 233 |  | 39.78 | 3.003 | 16.77 | 39.78x3.003x16.77 |  | 37.635 | 14.43 | 10.998
876 | 298 | 194 |  | 11.622 | 11.622 | 7.566 | 11.622x11.622x7.566 |  | 39.39 | 15.015 | 11.973
986 | 315 | 225 |  | 12.285 | 12.285 | 8.775 | 12.285x12.285x8.775 |  | 47.19 | 15.6 | 12.753
1121 | 329 | 231 |  | 12.831 | 12.831 | 9.009 | 12.831x12.831x9.009 |  | 31.98 | 13.533 | 10.803
[9 empty] | 31.98 | 13.533 | 10.803
[9 empty] | 37.83 | 13.533 | 11.778
[9 empty] | 45.045 | 15.483 | 12.168
| 0.039 | [7 empty] | 52.26 | 15.483 | 13.845
[9 empty] | 37.635 | 14.43 | 10.998
965×370×282 | 1010×385×307 | 1210×400×327 | 820×347×277 | 820×347×277 | 970×382×302 | 1155×397×312 | 1340×445×355 | 965×370×282 | 34.32 | 14.43 | 11.31 | 820×347×277 | 820×347×277 | 910×360×280 | 1155×397×312 | 965×370×282 | 1070×385×312 | 1210×400×327
[9 empty] | 39.39 | 15.015 | 11.973
850×620×370 | 920×620×400 | 1020×770×430 | 850×620×370 | 850×620×370 | 920×620×400 | 945×725×435 | 1020×770×430 | 850×620×370 | 850×620×370 | 920×620×400 | 945×725×435 | 850×620×370 | 780×570×345 | 920×620×400 | 945×725×435 | 850×620×370 | 1020×770×430 | 1020×770×430
850×620×370 | 850 | 620 | 370 | 0.039 |  | 33.15 | 24.18 | 14.43
920×620×400 | 920 | 620 | 400 | 0.039 |  | 35.88 | 24.18 | 15.6
1020×770×430 | 1020 | 770 | 430 | 0.039 |  | 39.78 | 30.03 | 16.77
850×620×370 | 850 | 620 | 370 | 0.039 |  | 33.15 | 24.18 | 14.43
850×620×370 | 850 | 620 | 370 | 0.039 |  | 33.15 | 24.18 | 14.43
920×620×400 | 920 | 620 | 400 | 0.039 |  | 35.88 | 24.18 | 15.6
945×725×435 | 945 | 725 | 435 | 0.039 |  | 36.855 | 28.275 | 16.965
1020×770×430 | 945 | 770 | 430 | 0.039 |  | 36.855 | 30.03 | 16.77
850×620×370 | 850 | 620 | 370 | 0.039 |  | 33.15 | 24.18 | 14.43
850×620×370 | 850 | 620 | 370 | 0.039 |  | 33.15 | 24.18 | 14.43
920×620×400 | 920 | 620 | 400 | 0.039 |  | 35.88 | 24.18 | 15.6
945×725×435 | 945 | 725 | 435 | 0.039 |  | 36.855 | 28.275 | 16.965
850×620×370 | 850 | 620 | 370 | 0.039 |  | 33.15 | 24.18 | 14.43
780×570×345 | 780 | 570 | 345 | 0.039 |  | 30.42 | 22.23 | 13.455
920×620×400 | 920 | 620 | 400 | 0.039 |  | 35.88 | 24.18 | 15.6
945×725×435 | 945 | 725 | 435 | 0.039 |  | 36.855 | 28.275 | 16.965
850×620×370 | 850 | 620 | 370 | 0.039 |  | 33.15 | 24.18 | 14.43
1020×770×430 | 1020 | 77 | 430 | 0.039 |  | 39.78 | 3.003 | 16.77
1020×770×430 | 1020 | 77 | 430 | 0.039 |  | 39.78 | 3.003 | 16.77
33.15x24.18x14.43 | 35.88x24.18x15.6 | 39.78x30.03x16.77 | 33.15x24.18x14.43 | 33.15x24.18x14.43 | 35.88x24.18x15.6 | 36.855x28.275x16.965 | 36.855x30.03x16.77 | 33.15x24.18x14.43 | 33.15x24.18x14.43 | 35.88x24.18x15.6 | 36.855x28.275x16.965 | 33.15x24.18x14.43 | 30.42x22.23x13.455 | 35.88x24.18x15.6 | 36.855x28.275x16.965 | 33.15x24.18x14.43 | 39.78x3.003x16.77 | 39.78x3.003x16.77